DOCUMENTO DI ANALISI E GESTIONE DEL RISCHIO “LEGIONELLOSI”

IN STRUTTURE TURISTICHE

HOTEL ….......................

indirizzo

responsabile

Redatto sulla base delle “Linee guida per la prevenzione e il controllo della legionellosi” del 4 aprile 2000 e delle “Linee guida recanti indicazioni sulla legionellosi per i gestori di strutture turistico-ricettive e termali” provvedimento del 13 gennaio 2005.

DATI GENERALI DELL’AZIENDA

| Ragione sociale |  |
| --- | --- |
| Sede legale |  |
| Titolare/Legale rappresentante |  |
| Sede della struttura |  |
| Attività esercitata |  |
| Data costruzione dell'immobile |  |
| Data eventuali ristruturazioni |  |

RESPONSABILE DEL REGISTRO MANUTENZIONE IDRO-POTABILE,DELL’IDENTIFICAZIONE E VALUTAZIONE DEL RISCHIO.

|  | Nome e cognome | mansione |
| --- | --- | --- |
| Responsabile del registro della manutenzione |  |  |
| Responsabile dell’identificazione e valutazione del rischio |  |  |

DOCUMENTAZIONE

La documentazione richiesta va allegata al registro, a cura del Responsabile, al fine di conoscere la situazione impiantistica dal punto di vista idro-potabile e di condizionamento. Tale documentazione deve essere a disposizione degli organi di controllo presso la sede della struttura.

| DOCUMENTI (in allegato) | SI | NO | Non Posseduto |
| --- | --- | --- | --- |
| Autorizzazione Sanitaria |  |  |  |
| Approvvigionamento da acquedotto (allegare bolletta) |  |  |  |
| Presenza di pozzo privato |  |  |  |
| Approvvigionamento idrico da pozzo privato (allegare autorizzazione all’uso e copia del numero catasto acque) |  |  |  |
| Schema dell’impianto idro-sanitario a partire dai punti di approvvigionamento, con tipologia dei materiali utilizzati ed eventuale ricircolo dell’acqua calda, indicare, se presenti, idromassaggio, sauna, bagno turco e sistemi di trattamento dell’acqua. |  |  |  |
| Schema planimetrico impianto di condizionamento/climatizzazione |  |  |  |

MISURE DI PREVENZIONE PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO

- Mantenere l’acqua calda ad una temperatura superiore ai 50°C.,all’erogazione.

- Mantenere l’acqua fredda ad una temperatura inferiore ai 20°C.

- Nelle stanze non occupate fare scorrere l’acqua, sia calda sia fredda, dai rubinetti e dalle docce per alcuni minuti, almeno una volta alla settimana e, comunque, prima che vengano occupate.

- Mantenere puliti e disincrostati, rompigetto dei rubinetti, docce e diffusori.

- Svuotare e disincrostare i serbatoi d’accumulo di acqua calda, almeno due volte all’anno.

- Disinfettare il circuito di acqua calda con cloro a 50 ppm per 1 ora, o 20 ppm per 2 ore, o altri metodi di comprovata efficacia, almeno una volta all’anno.

- Pulire e disinfettare tutti i filtri dell’acqua ogni 1-3 mesi.

- Ispezionare mensilmente i serbatoi di acqua e torri di raffreddamento.

- Ispezionare, pulire e disinfettare almeno una volta all’anno i serbatoi di acqua fredda.

- Eliminare i bracci morti.

- Verificare periodicamente le attrezzature per idromassaggio Pulire e disinfettare, almeno due volte l’anno, torri, evaporatori, condensatori delle

unità di raffreddamento d’aria.

ANALISI DEL RISCHIO

per effettuare l'analisi del rischio sono stati considerati i seguenti fattori:

la fonte di approvvigionamento dell'acqua dall'impianto;

i possibili punti di contaminazione dell'acqua all'interno dell'edificio;

le caratteristiche di normale funzionamento dell'impianto;

le condizioni di funzionamento non usuali, ma ragionevolmente prevedibili – ad

esempio le rotture -;

le prese d'aria per gli edifici (che non dovrebbero essere situate vicino agli scarichi

delle torri di raffreddamento).

1. Nomina di un responsabile.

Ogni struttura deve individuare una persona responsabile per l'identificazione e la valutazione del rischio potenziale d’infezione, esperto e in grado di comprendere l'importanza della prevenzione e dell'applicazione delle misure di controllo.

RESPONSABILE …........................... NOMINATO IL ….........

2. Fattori di rischio.

Il rischio di acquisizione della legionellosi dipende da un certo numero di fattori. Tra questi quelli più importanti:

- la presenza e la carica di Legionella;

- le condizioni ideali per la moltiplicazione del microrganismo (ad esempio: temperatura compresa tra 20 e 50°C, presenza di una fonte di nutrimento come alghe, calcare, ruggine o altro materiale organico);

- la presenza di tubature con flusso d'acqua minimo o assente;

- l'utilizzo di gomma e fibre naturali per guarnizioni e dispositivi di tenuta;

- la presenza di impianti in grado di formare un aerosol capace di veicolare la legionella (un rubinetto, un nebulizzatore, una doccia, una torre di raffreddamento, ecc.);

3. Ispezione della struttura

Una corretta valutazione del rischio correlato ad una struttura deve partire dall'analisi di uno schema aggiornato (se disponibile) dell'impianto, per individuarne i punti critici.

In base alla mappa si può prevedere quali siano le sezioni dell'impianto che possono presentare un rischio per gli ospiti o per i dipendenti. L'ispezione della struttura deve essere accurata per poter evidenziare eventuali fonti di rischio e valutare l'intero impianto, non solamente i singoli componenti.

A questo deve seguire la valutazione dell'uso delle varie sezioni o parti dell'impianto, alla ricerca di bracci morti, o soggetti a ristagno d’acqua, o ad un suo defluire intermittente. Particolare attenzione va posta nel valutare l'utilizzo delle differenti aree, o ali, della struttura in funzione di una loro possibile bassa occupazione, che potrebbe favorire la proliferazione del batterio.

4. Periodicità.

L'analisi del rischio deve essere effettuata regolarmente (almeno ogni 2 anni) e ogni volta che ci sia motivo di pensare che la situazione si sia modificata. L'analisi deve, comunque, essere rifatta ad ogni segnalazione di un possibile caso di legionellosi.

5. Registro degli interventi

Ogni struttura deve istituire un registro per la documentazione degli interventi di valutazione del rischio e di manutenzione, ordinari e straordinari, sugli impianti idrici e di climatizzazione.

Tutti gli interventi devono essere approvati e firmati dal responsabile.

VALUTAZIONE DEI PUNTI A RISCHIO

La valutazione dei punti a rischio, a cura del Responsabile, si propone di identificare eventuali potenziali fonti di rischio e deve considerare non solo i componenti - serbatoi, pompe, tubature, bracci morti, parti dell’impianto usate ad intermittenza- ma tutto l’impianto nella sua interezza. La valutazione deve interessare anche quelle parti del sistema idrico che non sono usate abitualmente. Per le strutture recettive, il controllo andrebbe eseguito prima dell’apertura, e secondo la periodicità consigliata.

IMPIANTO IDRO-POTABILE

| Possibili punti a rischio | Tipi di rischio | Azione preventiva prevista | Periodicità di controllo consigliata |
| --- | --- | --- | --- |
| Cisterna di accumulo | Ristagno-carica batterica elevata | Pulizia e disinfezione | Bimestrale |
| Cisterna di accumulo antincendio | Ristagno-carica batterica elevata | Pulizia e disinfezione | Mensile |
| Autoclave | Ristagno-carica batterica elevata | Pulizia e disinfezione | Trimestrale |
| Deposito dell’acqua calda | a) Ristagno-incrostazioni-carica batterica elevata b) Temperatura tra 25 e 45 °C | a) Pulizia e disinfezione b) Temperatura tra 55 e 60°C | a) Mensile b) trimestrale |
| Scambiatore di calore | a) Ristagno-incrostazioni-carica batterica elevata b) Temperatura tra 25 e 45 °C | a) Pulizia e disinfezione b) Temperatura tra 55 e 60°C | Mensile |
| Docce | a) Ristagno-incrostazioni-carica batterica elevata b) Temperatura tra 25 e 45 °C | a) Pulizia e disinfezione b) Temperatura tra 55 e 60°C a monte della miscelazione con l’acqua fredda | a) Mensile b) Quindicinale |
| Rubinetti | a) Ristagno-incrostazioni-carica batterica elevata b) Temperatura tra 25 e 45 °C | a) Pulizia e disinfezione b) Temperatura tra 55 e 60°C a monte della miscelazione con l’acqua fredda | a) Mensile b) Quindicinale |
| Punti terminali | a) Ristagno-incrostazioni-carica batterica elevata b) Temperatura tra 25 e 45 °C | Pulizia e disinfezione | Trimestrale |
| Condutture, punti di giunzione, rami morti dell’impianto idro-sanitario | a) Ristagno-incrostazioni-carica batterica elevata b) Temperatura tra 25 e 45 °C | Pulizia e disinfezione | Da valutare in base alla conoscenza dell’impianto e dei lavori di ristrutturazione fatti nel tempo. |
| Addolcitori | Ristagno-incrostazioni —carica batterica elevata. | Pulizia e disinfezione | Trimestrale |
| Filtri per l’acqua | Ristagno-incrostazioni —carica batterica elevata. | Pulizia e disinfezione | Mensile |

IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO

| Possibili punti a rischio | Tipi di rischio | Azione preventiva prevista | Periodicità di controllo consigliata |
| --- | --- | --- | --- |
| Umidificatori ad acqua | Aerosol inquinati | Pulizia e disinfezione | Mensile |
| Filtri per l’aria | Presenza di carica batterica elevata | Pulizia e disinfezione | Mensile |

SCHEDA PER LA VALUTAZIONE DEI PUNTI A RISCHIO

IMPIANTO IDRO-POTABILE

| Possibili punti a rischio | Tipi di rischio | Azione preventiva prevista | Periodicità di controllo consigliata |
| --- | --- | --- | --- |

IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO

| Possibili punti a rischio | Tipi di rischio | Azione preventiva prevista | Periodicità di controllo consigliata |
| --- | --- | --- | --- |

ANALISI E GESTIONE DI ALCUNI PUNTI CRITICI

1) IMPIANTO IDRICO

La rete idrica dell’esercizio è costruita in:

□  Ferro zincato

□  Multistrato

□  Polipropilene

□  Rame

Anno di costruzione e/o rifacimento:

□  Negli ultimi 5 anni

□  Negli ultimi 10 anni

□  Da oltre 10 anni

□  Acciaio inox

□  Altro (specificare) ____________________

Note:

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

2) APPROVVIGIONAMENTO IDRICO

□ Acquedotto pubblico

□ Pozzo privato con

- Numero catastale _______________

- Autorizzazione all’uso (vedi allegato)

- Controlli periodici    □ SI   □ NO    se sì, frequenza (in mesi) _________

- Separazione dalla rete dell’acquedotto

□ Completa         □  Incompleta              □ Assente

Misure preventive

- Controlli periodici   □ SI   □ NO     se sì, frequenza (in mesi) _____________

- Trattamento di disinfezione shock

□ Periodico (almeno 1 volta all’anno)    □ Occasionale    □ Prescritto

della linea calda  □ SI  □ NO       se sì, frequenza (in mesi)____________                 della linea fredda  □  SI  □ NO     se sì, frequenza (in mesi) ____________

Disinfettante usato (principio attivo) ______________________________

Concentrazione d’uso __________________________________________

Tempo di contatto _____________________________________________

- STATO DOCCE – DIFFUSORI DOCCE – ROMPIGETTO DEI RUBINETTI

□   Impianti conservati in ottimo stato

□   Impianti conservati in buono stato

□   Impianti conservati in sufficiente stato

□   Impianti conservati in mediocre stato

Misure preventive

- Controlli periodici 􀂅 SI 􀂅 NO se sì, frequenza (in mesi) ____________

- ? Sostituzione periodica 􀂅 SI  NO  se si, frequenza (in mesi)________

- Disincrostazione periodica 􀂅 SI 􀂅 NO se sì, frequenza (in mesi) ___________

Sostanza usata (principio attivo    _____________________________

concentrazione d’uso __________________________

tempo di contatto _____________________________

4) PRESENZA DI DEPOSITI D’ACQUA

In PVC alimentare

In ferro zincato

In acciaio inox

Altro (specificare)

Misure preventive

- ? Controlli periodici 􀂅 SI 􀂅 NO se sì, frequenza (in mesi) _________

- Pulizia periodica 􀂅 SI 􀂅 NO se sì, frequenza (in mesi) _________ _

- Disinfezione periodica 􀂅 SI 􀂅 NO se sì, frequenza (in mesi) ______

Disinfettante usato (principio attivo) ____________________________

Concentrazione d’uso ________________________________________ Tempo di contatto ___________________________________________

- RETE D’ACQUA CALDA

Impianto a ricircolo

Impianto a raggiera

Impianto rapido all'utenza

Altro (specificare)

_________________________________________

Misure preventive

Ispezione al produttore/scambiatore 􀂅SI 􀂅NO se sì, frequenza (in mesi) __________

Pulizia del produttore/scambiatore 􀂅SI 􀂅NO se sì, frequenza (in mesi) ____________

Disinfezione del produttore/scambiatore 􀂅SI 􀂅NO se sì, frequenza (in mesi) _______

Disinfettante usato (principio attivo) ________________________________________

Concentrazione d’uso __________________________

Tempo di contatto _____________________________

- Trattamento al calore

􀂅 Periodico (almeno 1 volta all’anno) 􀂅 Occasionale 􀂅 Prescritto

Temperatura produttore _____________________

Temperatura utenza _____________________

6) PRESENZA DI SISTEMI DI TRATTAMENTO DI ACQUE

- Addolcitori

- Altro (specificare)

______________________________________________

Misure preventive (descrizione): __________________________________________________________________ __________________________________________________________________

Manutenzione (descrizione): ____________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________

7) PRESENZA DI:

Piscine

Vasche idromassaggio

Fontane e giochi d’acqua, cascatelle

Misure preventive (descrizione): __________________________________________________________________ __________________________________________________________________

Manutenzione (descrizione): ____________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________

8) IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO/CLIMATIZZAZIONE

- Funzionamento

- A gas

- Ad acqua

- Con sistema di umidificazione (specificare il tipo): ________________________

Misure preventive (descrizione):

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

Manutenzione (descrizione):

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

- Acqua di condensa canalizzata 􀂅SI 􀂅NO

Misure preventive (descrizione): __________________________________________________________________ __________________________________________________________________

Manutenzione (descrizione): ___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

- ? Presenza di filtri 􀂅 SI 􀂅 NO

Misure preventive (descrizione): ___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

Manutenzione (descrizione): ___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

REGISTRO DELLE MANUTENZIONI

A questo registro il Responsabile della valutazione del rischio deve allegare ogni comunicazione pervenuta dall’ASL.

| DATA | Ispezione effettuata da | Inconvenienti riscontrati | Provvedimenti adottati |
| --- | --- | --- | --- |

| DATA | Ispezione effettuata da | Inconvenienti riscontrati | Provvedimenti adottati |
| --- | --- | --- | --- |